Dane

techniczne

# PELLEMATIC

# Plus

# PE(S)K 25 —  32 kW

POLSKI

www.oekofen.com	www.rencraft.eu

Dane Techniczne Pellematic Plus kondensacyjny

| Kocioł - Typ |  |  | PE(S)K 25 | PE(S)K 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc znamionowa | kW |  | 25 | 32 |
| Moc przy obciążeniu częściowym | kW |  | 8 | 10 |
| Sprawność przy mocy znamionowej * | % |  | 102,0 | 102,8 |
| Sprawność przy obciążeniu częściowym * | % |  | 100,5 | 102,3 |
| Index efektywności energetycznej EEI |  |  | 130,12 | 132,16 |
| Klasa energetyczna A++ |  |  |  |  |
| Przyłącza po stronie wodnej |  |  |  |  |
| Pojemność wodna | l |  | 104 | 104 |
| Średnica króćców | cal |  | 5/4 | 5/4 |
| Średnica króćców | DN |  | 32 | 32 |
| Opory przepływu przy ΔT= 10 K | mBar |  | 287 | 376,4 |
| Opory przepływu przy ΔT= 20 K | mBar |  | 72 | 95 |
| Temperatura zasilania | °C | 25–90 |  |  |
| Min. temperatura kotła | °C | 25 |  |  |
| Max. ciśnienie robocze | Bar | 3,5 |  |  |
| Ciśnienie próby ciśnieniowej | Bar | 4,6 |  |  |
| Układ spalinowy |  |  |  |  |
| Temp. w komorze spalania | °C | 900 –1100 |  |  |
| Ciśnienie w komorze spalania | mBar | - 0,01 |  |  |
| Wymagany ciąg kominowy przy mocy znamionowej/częściowej | mBar | 0,0 |  |  |
| Temperatura spalin AGT przy mocy znamionowej/ częściowej | °C | 30 – 40 |  |  |
| Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej | kg/h | 46,1 |  | 58,4 |
| Przepływ masowy spalin przy mocy częściowej | kg/h | 15 |  | 18,4 |
| Przepływ objętościowy spalin przy mocy znamionowej przy AGT | m3/h | 40,5 |  | 51,5 |
| Przepływ objętościowy spalin przy mocy częściowej przy AGT | m3/h | 13,2 |  | 16,2 |
| Średnica czopucha | mm | 130 |  | 130 |
| Przekrój komina | Wg wyliczenia przez projektanta min. 130 |  |  |  |
| Rodzaj komina | Odpowiedni dla techniki kondensacyjnej – paliw stałych – odporny na wilgoć – praca w podciśnieniu (N1), szczelność do ciśnienia 0,2mbar |  |  |  |
| Paliwo | Pellet z czystego drewna wg EN 14961–2, Klasa A1, DIN PLUS |  |  |  |
| Wartość opałowa | MJ/kg | 16,5 — 19 |  |  |

| Kocioł - Typ |  | PE(S)K 25 | PE(S)K 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość opałowa | kWh/ kg | 4,6 — 5,3 |  |
| Ciśnienie sprasowania | kg/m3 | >600 |  |
| Zawartość wody | % | >10 |  |
| Zawartość pyłu | % | <0,7 |  |
| Długość | mm | <40 |  |
| Średnica | mm | 6 |  |
| Waga |  |  |  |
| Waga kotła zapakowanego z wyposażeniem na derwnianej palecie | kg | 552 |  |
| Waga kotła bez wody z obudową, zasobnikiem na pellet, palnikiem i wymiennikiem kondensacyjnym | kg | 512 |  |
| Waga kotła bez obudowy, zasobnika na pellet i palnika | kg | 300 |  |
| Pojemność zbiorników na popiół | l | 30 |  |
| Waga pojemnika na popiół | kg | 25 |  |
| Przyłącze elektryczne |  |  |  |
| Zasilanie – turbiny pneumatycznej | 230 VAC, 50Hz, 16A |  |  |
| Zasilanie - podajnika | 230 VAC, 50Hz, 13A |  |  |
| Napędu głównego | W | 40 |  |
| System podawnia | W | 250 / 370 |  |
| Turbina ssąca | W | 1400 |  |
| Wentylator powietrza | W | 62 |  |
| Wentylator spalin | W | 25 |  |
| Zapalarka | W | 250 |  |
| Silnik układu czyszczenia | W | 40 |  |
| Silnik układu odpopielania | W | 40 |  |
| Silnik ukladu czyszczenia palnika | W | 40 |  |
| System zabezpieczenia przed powrotem płomienia | W | 5 |  |
| Emisja wg testu |  | *) | WB 3) |
| O2 - przy mocy znamionowej | Vol.% | 7,3 | 5,9 |
| O2 – przy mocy częściowej | Vol.% | 12,2 | 12,7 |
| Przy udziale 10% nadmiaru O2 (suchy) (EN303-5) |  |  |  |

| Kocioł - Typ |  | PE(S)K 25 | PE(S)K 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO przy mocy znamionowej | mg/m3 | 60 | 70 |
| CO przy mocy częściowej | mg/m3 | 172 | 202 |
| OGC przy mocy znamionowej | mg/m3 | 2 | 2 |
| OGC przy mocy częściowej | mg/m3 | 2 | 2 |
| Pył przy mocy znamionowej | mg/m3 | 12 | 11 |
| CO przy mocy znamionowej | mg/m3 | 44 | 51 |
| CO przy mocy częściowej | mg/m3 | 125 | 147 |
| OGC przy mocy znamionowej | mg/m3 | 1 | 1 |
| OGC przy mocy częściowej | mg/m3 | 1 | 1 |
| Pył przy mocy znamionowej | mg/m3 | 9 | 8 |
| CO przy mocy znamionowej | mg/MJ | 28 | 33 |
| CO przyb mocy częściowej | mg/MJ | 82 | 96 |
| NOx przy mocy znamionowej | mg/MJ | 68 | 65 |
| NOx przy mocy częściowej | mg/MJ | 59 | 55 |
| HC przy mocy znamionowej | mg/MJ | 1 | <1 |
| HC przy mocy częściowej | mg/MJ | 1 | <1 |
| Pył przy mocy znamionowej | mg/MJ | 6 | 5 |

*Podane wartości są wartościami na stanowisku badawczym i mogą się różnić od wartości mierzonych lokalnie.

Federalny Instytut Inżynierii Rolniczej w Wieselburg – autoryzowane stanowisko badawcze.  Adres: A–3250 Wieselburg, Rottenhauserstraße 1, 0043 7416   52175

BLT-Protokół: 0178/11

Data wystawienia: 25.03.2011

## Wymiary kotłów

Przed dostawą urządzenia proszę dokładnie sprawdzić wymiary otworów drzwiowych czy nie ma jakichkowiek przeszkód do wprowadzenia urządzenia.

Minimalne wymiary otworów drzwiowych

| PE(S)K | 25, 32 kW | 800 mm |
| --- | --- | --- |

Wymiary kotła

| Wymiary kotła |  | PE(S)K 25 | PE(S)K 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| B – Szerokość całkowita | mm | 1186 | 1186 |
| C – Szerokość komory spalania | mm | 761 | 761 |
| H – Wysokość komory spalania | mm | 1296 | 1296 |
| D – Wysokość z turbiny ssącej | mm | 1598 | 1598 |
| F – Wysokość układu napełniania | mm | 302 | 302 |
| T – Głębokość kotła | mm | 1175 | 1175 |
| V – Głębokość części palnikowej | mm | 508 | 508 |
| E – Wysokość przyłącza spalin | mm | 423 | 423 |
| R – Średnica czopucha | mm | 130 | 130 |
| A – Wysokość krućca powrotu | mm | 407 | 407 |
| A2 – Wysokość króćca zasilania | mm | 1100 | 1100 |

## Wymagane minimalne odstępy

Uwaga:

## Aby prawidłowo zainstalować system grzewczy i zapewnić ekonomiczną pracę należy zapewnić minimalne

## wymiary przewyższenia podane poniżej i uwzględnić podczas ustawienia kotła. Należy upewnić się, że przepisy

## w danym kraju uwzględniają montaż specjalnych wkładów kominowych.

Przedstawiciel ÖkoFEN w Polsce

RenCraft | Alternatywne Źródła Energii

RenCraft Sp. z o.o.

A: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94c

T: +48 52 348 40 57 F: +48 52 569 13 86

E: info@rencraft.eu I: www.rencraft.eu

www.oekofen.com                                                                                                                   www.rencraft.eu

| Przedstawiciel ÖkoFEN w Polsce RenCraft ¦ Alternatywne Źródła Energii RenCraft Sp. z o.o. A: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94c T: +48 52 348 40 57 F: +48 52 569 13 86 E: info@rencraft.eu I: www.rencraft.eu | a | Min. odległość przyłącza rury spalinowej od ściany | 450 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | Min. odległość kotła od ściany | 50 mm |
|  | c | Min. odległość przodu kotła od ściany | 700 mm |
|  | d | Min. odległość części palnikowej od ściany | 300 mm |
|  | Montaż musi uwzględniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy w danym kraju! |  |  |